| XSN6系列智能计数器 用户手册 | 2、型号规格 | 5、输入连接 |
| --- | --- | --- |
|  | XSN6-- S (A ( T(V ( ( N为非标 | ◆ 与NPN逻辑信号配接 “*”做为CP1、CP2输入时下降沿计数， 做为RESET、INHIBIT输入时低电平有效 与NPN输出型传感器配接 | ◆ 与PNP逻辑信号配接 “*”做为CP1、CP2输入时上升沿计数， 做为RESET、INHIBIT输入时高电平有效 与PNP输出型传感器配接 |
|  |  | 与NPN集电极输出型传感器配接 | 与PNP集电极输出型传感器配接 |
|  | 3、外形尺寸 |  |  |
|  |  | 接点输入，需将参数设为，以防止接点扰动造成误计数 | 接点输入，需将参数设为，以防止接点扰动造成误计数 |
| 1、技术规格 仪表电源 220VAC±10%，功耗小于7VA 9V~30VDC，功耗小于5VA 工作环境 0℃~50℃，湿度低于90%R.H 显示范围 -199999~999999，小数点位置可设定 显示颜色 双排数码管显示，大字体为红色，小字体为绿色 最高计数速度 10KCPS 输入脉冲信号 NPN、PNP、集电极开路、接点 双相正交脉冲（自动识别正、反向运动） 输入信号电压 高电平H=4~30V，低电平L=0~2V 预置输出 继电器输出：触点容量220V AC，3A 集电极开路输出：电压小于30V，电流小于100mA 变送输出 光电隔离 4mA~20mA，0mA~10mA，0mA~20mA直流电流输出 通过设定选择。负载能力大于600Ω 1V~5V，0V~5V，0V~10V直流电压输出，需订货时注明 输出分辨力：1/4000，误差小于±0.2% F.S，需订货时注明 通讯接口 光电隔离 RS232、RS485标准，在订货时注明 通讯速率1200、2400、4800、9600通过设定选择，高于9600的速率需在订货时注明 |  |  |  |
|  |  | 6、面板及按键操作 |
|  |  | ① 数码管显示窗 ② 指示灯 ③ 键 ④ 键 ⑤ 键 ⑥ 键 ⑦ 键 6.1 面板及按键操作 按下 键不松开，2秒后显示，进入第1组功能参数设置 不设置该参数按 键跳到下一参数设置 ，如需设置该参数则按 键进入修改状态，按 键选择闪烁位，按 键， 键设置参数，设置好参数后按 键确认 |
|  | 4、接线端子图 |  |
|  |  | 6.1.1 第1预置点设置值/批量 该参数设置范围为0~999999 该参数通讯地址为00H 6.1.2 第2预置点设置值/总量 该参数设置范围为0~999999，该参数通讯地址为01H 参数设置值要大于或等于参数设置值否则仪表显示做为提示 | 6.1.3 计数脉冲信号逻辑 该参数设置范围为符号、 00H代表，01H代表 该参数通讯地址为02H 当输入信号逻辑为PNP信号时，将端子14与端子11相连，并将参数设置为，反之将端子14与端子10相连并设置参数为 |

| 6.1.4 总量/批量功能许可 该参数设置范围为00H~~02H 该参数通讯地址为03H 选择为“0”，仪表具有总量/批量预置功能，参数P1为批量预置值，参数P2为总量预置值。 选择为“1”，仪表不具有总量/批量预置功能。小字体显示参数设定值，P1指示灯亮 选择为“2”，小字体显示参数设定值，P2灯亮 6.1.5 输入方式选择 该参数设置范围为符号、、、、、 00H~05H顺序代表~~ 该参数通讯地址为05H 6.1.6 最高计数速度 该参数设置范围为符号、、 00H~02H顺序代表~~ 该参数通讯地址为06H 当接点信号输入时，设置参数为，以防止接点扰动造成误计数 当输入方式选择参数设置为、中的任一种时，仪表的最高计数速度为5KCPS 6.1.7 预置输出方式选择 该参数设置范围为符号、、、、、、 、、、、、、、、、 00H~15H顺序代表~~ 该参数通讯地址为07H 6.1.8 第1预置点输出时间 该参数设置范围为0.00~99.99(秒) 该参数通讯地址为08H 6.1.9 第2预置点输出时间 该参数设置范围为0.00~99.99（秒） 该参数通讯地址为09H 设置为0时为保持输出。输出动作的频率大于30HZ，需要选用晶体管NPN集电极开路输出 6.1.10 计数比率小数点位置 该参数设置范围为符号.、. 01H代表.，02H代表. 该参数通讯地址为0AH 6.1.11 计数比率 该参数设置范围为000001~099999 该参数通讯地址为0BH 与参数配合使用 例如用于测量长度，每个脉冲代表的长度为0.5231m ,要求仪表显示末位为1m 即=. 则设置 = .， = 00.5231， 若要求显示末位为0.1m 即=. 则设置 = .， = 005.231 6.1.12 最小复位时间 该参数设置范围为符号 、（ms） 00H代表，01H代表 复位信号的最小时间宽度 该参数通讯地址为0CH | 6.2设置第2组功能参数 按下 键不松开，2秒后显示，进入第1组功能参数设置（如前所述）在按下 键不松开，2秒后显示，在 键和 键， 键的配合下将数值改为001111，按 键确认，的通讯地址为10H 6.3设置第3组功能参数 该组参数受密码控制，必须如6.2所述将密码设置正确否则该组参数不显示 将参数设置为001111并按 键确认后，按下 键不松开2秒后显示进入第三组参数设置 6.3.1 计数显示小数点位置 该参数设置范围为符号 00H~05H顺序代表.、.、.、 .、.、. 该参数通讯地址为42H 6.3.2 外部控制禁止计数许可选择（INHIBIT） 该参数设置范围为符号、 00H对应，01H对应 设置为OFF时：外部控制禁止计数被禁止 设置为ON时：外部控制禁止计数有效 该参数通讯地址为46H 外部禁止计数输入信号的有效信号最小时间宽度为20ms，信号的最高速度为500CPS 6.3.3 手动复位许可选择 在测量状态下按下 键2秒，仪表复位。该功能受参数控制 该参数设置范围为符号、 00H对应，01H对应 设置为OFF时：面板手动复位被禁止 设置为ON时： 面板手动复位有效 该参数通讯地址为47H 6.3.4 外部控制复位许可选择（RESET） 该参数设置范围为符号、 00H对应，01H对应 设置为OFF时：外部控制复位被禁止 设置为ON时：外部控制复位有效 该参数通讯地址为48H 6.3.5 仪表通讯地址 该参数设置范围为0~99 该参数通讯地址为49H 6.3.6 通讯速率（波特率）选择 该参数设置范围为符号1200、2400、4800、9600 对应00H~03H 该参数通讯地址为4AH 6.3.7 通讯复位 使用设置参数命令，向该参数设置数值002222后，仪表复位 该参数通讯地址为4BH 有关通讯命令及协议详见《2002版通讯协议》，与XSN6系列仪表相关的命令如下 #AA00↙ 读大字体测量值 #AA01↙ 读小字体测量值 ＄AABB↙ 读仪表参数数值 %AABB（data）↙ 设置仪表参数值 AA为仪表地址，BB为参数地址 | 6.3.8 报警设定密码选择 该参数设置范围为符号、，00H对应，01H对应 设置为OFF时：第一组参数可以随意修改、存入 设置为ON时：第一组参数可以修改但不能存入 该参数通讯地址为4CH 6.3.9 变送输出信号选择 该参数设置范围为符号、、，对应00H~02H 设置为时：输出为4mA -20mA（或1V -5V） 设置为时：输出为0mA -10mA 设置为时：输出为0mA -20mA（或0V -5V） 该参数通讯地址为4DH 6.3.10 变送输出下限设定 该参数设置范围为-199999~999999，该参数通讯地址为4EH 6.3.11 变送输出上限设定 该参数设置范围为-199999~999999，该参数通讯地址为4FH | 输出模式 输入模式 注释 Up Down Up/Down A，B，C (F) 计数值到达预置点后计数值继续增加，直到复位信号到达 (N) 计数值到达第二预置点后计数保持，直到复位信号到达 (C) 计数值到达第二预置点后计数值立即回零OUT2延时后与OUT1同时关闭 (R) 到达第二预置点后计数值在OUT2报警延时时间内保持，之后回零，并与OUT1同时关闭 (K) 到达预置点后计数值继续增加，直到复位信号到达，OUT2延时后与OUT1同时关闭 (P) 计数值维持OUT2输出时间，之后回到OUT2输出时间内所计的计数值 (Q) 到达预置点后计数值增加，直到OUT2延时后回零并与OUT1同时关闭 (A) 到达第二预置点后计数值保持，直到复位信号到达 Up/Down A，B，C (S) 计数值≥预置值时报警输出保持，否则关闭 (T) 计数值≤预置值1时OUT1输出保持 计数值≥预置值2 时OUT2输出保持 (D) 计数值等于预置值时报警输出，不等时立即关闭 模式与类似,不等于预置值时报警固定时间后关闭 输出模式从左至右依次为、、、、只当总量/批量功能许可参数设置为0时，才可选择上述四种模式，当总量/批量功能允许时，输入模式只能设置为UP模式 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 7、输入模式图解 |  |
|  |  | 如6.1.5所述参数对应图解如下： 输入模式 PNP逻辑信号输入 NPN逻辑信号输入 （Up） （Up/ Down-A） （Up/ Down-B） （Up/ Down-C） （Down） （Up/ Down-D） ：两路脉冲触发沿不能重合 |  |
|  |  | 8、输出模式图解 |  |
|  |  | 如6.1.7所述参数对应图解如下，预置输出模式与输入模式有关 固定时间/保持输出可选择, 与可设置为任意值 计数值等于预置值时输出，不等时关闭。与设置无影响 固定时间输出，与不能设置为零 保持输出，与只能设置为零 |  |

# Text boxes

V0 220VAC

V1 9~30VDC

A0 无变送输出功能

A1 电流输出4mA~20mA，0mA~10mA或0mA~20mA

A2 电压输出 0V~5V、1V~5V

A3 电压输出0V~10V

A4 其它输出

T0 无集电极开路输出

T1 集电极开路输出

S0 无通讯接口

S1 RS232接口

S2 RS485接口

| CP1、CP2 | 输入信号 |
| --- | --- |
| RESET | 复位信号 |
| INHIBIT | 禁止输入信号 |