| DS定时器使用说明 1、型号规格. 内容; 代 码; 说 明. DS/; 定时器. 外形尺寸; A—; 横式160(W)×80(H)×125(L). C—; 横式96(W)×48(H)×82(L). 外部控制输入; K0; 无外部控制，可省略. K1; 外部控制启动. K2; 外部控制启动、复位. 通讯接口; S0; 无通讯接口，可省略. S1; RS232接口. S2; RS485接口. 仪表电源; V0; AC220V,可省略. V1; DC24V. V2; 其它. 2、技术参数. - 显示内容：按时、分、秒定时，最大99小时99分 - 显示方式：6位LED，倒计时显示 - 输出接点容量： A尺寸仪表AC250V 2A（阻性负载） C尺寸仪表AC250V 0.3A（阻性负载） - 外部启动开关：无电压开关接点 - 外部复位开关：无电压开关接点 - 电源电压 V0：AC187~242V 耗电量5VA以下 V1：DC20~28V 耗电量4VA以下 - 使用环境 温度：0~50℃ 湿度：20~90%RH 3、安装接线. - 160×80 尺寸为A的仪表 - 外型尺寸 | 开孔尺寸 接线端子图 - 96×48 尺寸为C的仪表 外型尺寸 开孔尺寸 接线端子图 | 4、工作过程. 仪表有2段可设定的定时，分别为控制继电器断开和吸合的时间，如下图所示： 当t1设置为0时，启动后继电器吸合，经t2时间后断开。 当t2设置为0时，启动后经过t1时间继电器吸合，不再断开。 5、启动方式. 启动定时的方式由STA参数设置。 方式0：上电自动启动，即通电后开始定时。 STA参数设置为0000 方式1：由外部触发启动，外部触发端为AS，也可以通过面板的 键启动。 STA参数设置为0001 在这种方式下，如果触发端保持闭合，定时器将循环工作。 6、复位方式. 复位是指使定时器恢复到未启动时的状态，有外部控制复位功能的仪表，当YC参数设置为ON时，可由外部复位端YC复位，当手动清零参数SC设置为ON时，可由仪表面板的 键复位，按住 键不松开，持续1秒以上复位。 7、定时设置：. — t1：时 — t2：时 — T1：分 — t2：分 — t1：秒 — t2：秒 8、参数及设置方法. 参数：仪表参数分为三组 第1组： 第2组：（oA）：密码设置为1111时有效。 （STA）：启动方式设置。 （YC）：外部复位设置。 （SC）：手动复位设置。 第3组：（Add）：仪表通讯地址。 （bAud）：仪表通讯波特率。 （Ctd）：数字量输出控制权选择 0000为OFF，由仪表控制 0001为ON，由通讯控制 （oA1）：第1组参数设置许可选择 0000为OFF，第1组参数与密码无关 0001为ON，第1组参数受密码控制 参数设置方法 第一步：选择参数组 | 按住 设置键2秒以上不松开，进入第1组参数，再按住 设置键2秒以上不松开进入第2组参数。 第二步：按 键选择同一参数组中的各参数 第三步：按 键调出该参数的原设置值 第四步：通过 键移动修改位（闪烁位）， 键加， 键减，对参数进行修改。 第五步：按 键存入修改好的参数 退 出：在参数代码方式下按住 键不松开，直到退出参数设置状态。 9、通讯接口. 带通讯功能的仪表才有此项功能。 仪表通讯采用RS232或RS485传输标准。 通讯地址取值范围在00~99之间选择。 通讯速率有2400、4800、9600三种选择。 |
| --- | --- | --- | --- |