一．产品特点

AL-G	隔爆型压力/液位变送器使用说明书	V3.7

五．接 线

爆型外壳设计和加工工艺，可配现场显示模块。

用国际先进技术进口传感器。

二．主要用途

+

-

+

-

适用于工业现场过程控制压力的测量。

三．技术说明

-

电流表

显示（二次仪表）

或控制系统

主要参数：

1、输出形式：4mA～20mA	□ 0V～5V	□

+

电源

+	-

24V

2、供电电源：DC 24V（12V～32V）	□DC 12V

□

3、准确度：±0.25％F·S（满量程在 70kPa～5MPa 内）

±0.5％F·S（满量程在 5kPa～70kPa 内）

±0.5％F·S（满量程在 5MPa～35MPa 内）

4、介质温度：－30℃～85℃

端子接线，两线电流输出

二线制电流输出接线图(AL-KG-PA***)

+	-

+	-

电流表	显示（二次仪表）

或控制系统

out

-

5、环境温度：－20℃～85℃

6、响应时间： ≤100ms

7、负载能力： 电流型≤500Ω（不带显示） ≤250Ω（带显示）

+

+      -

电源	24V

电压型：输出阻抗 250Ω

8、可重复性：±0.1％F·S

9、长期稳定性：±0.1％F·S/y

三线制电流输出接线图（AL-KG-PA1***）

10、非线性：±0.2％F·S

11、热力零点温漂：±0.02％F·S/℃

out

电

压	V

+

+

12、过载压力：2 倍量程

13、电气连接：接线端子

14、测量介质：油、水、气体及其他与 316 不锈钢兼容

-

+

电源

+

表	-

-

-

显示（二次仪表）

或控制系统

介质。

15、防护等级：IP65

16、防爆等级： Exd II CT6

17、产品重量：约 1150 g

工作条件：

避免安装在机械振动和较强电磁干扰的环境下。

外形及尺寸：

普通 M20×1.5 外螺纹安装变送器外形和尺寸

四．安 装

1.保证变送器垂直于地面安装 ，安装过程中应使用扳手从

变送器底部的六方螺帽处将变送器拧紧 ，避免直接旋动变

送器上部；

2.当测量变化速度较快的压力时 ，应当在变送器和被测介

质的连接出口处加装压力缓冲装置 ，以避免瞬间的脉冲高

压直接冲击变送器的测量元件，导致变送器失效。

北京中旺新业电子技术有限公司

电话：010-62977169	传真：010-62977170

售后服务电话：010-62977168

24V

三线电压输出接线图（AL-KG-PV***）

请注意在安装变送器时 ，选用的线缆应不低于变送器

的防护等级，同时为保证隔爆等级应选用直径	为

6mm～8mm 的线缆。

线缆应参照接线图正确连接 ，如使用屏蔽线缆应将屏

蔽层接至壳体内的接地端 ，并保证可靠连接。同时外

壳表面的接地端应与大地可靠连接。

六．试运行

为确保变送器能够稳定准确的正常工作，测试压力前

应通电预热 15 分钟。

在压力测量过程中，应缓慢加压和卸压，避免瞬间加

至高压或降至低压。

七．安全说明

安装过程中应确保变送器拧紧牢固，方可加压测量；

拆卸前应断开电源并确保关掉被测介质的阀门使压力

降至常压，方可拆卸，以免介质喷出发生事故。

对于需要防爆的工作场合，待线缆连接完毕并旋紧侧

盖后方可安装至危险场合并通电测量压力，避免在危

险场合带电开盖操作，不正确的操作将会引起严重的

人身伤害和重大的物质损失。

AL-G	隔爆型压力/液位变送器使用说明书	V3.7

八．产品维修和故障排除

如果变送器出现故障，请与我公司的售后服务取得联系 ，确

认问题后需要把变送器寄回本公司维修时请附带以下信息 ：

·\u29616X场环境描述；

·\u25925X障现象；

·\u27979X量介质以及其物理化学性质描述；

当变送器需要维修或校准时 ，请在寄回前务必把残余的介质

清理干净，特别是对人身健康有害的物质 ，如腐蚀性，有毒

的，致癌的或具有辐射性的物质。

常见故障分析与排除

故障现象

变送器无显示或

无输出信号

在压力恒定时显

示或输出不规则

跳变

变送器未接压力

但显示不是	0KPa

或不是其对应输

出值

变送器显示或输

出与测量压力不

符

原因分析

变送器未供电

接线错误

变送器外壳接地端未

接地

现场射频干扰较强

未使用屏蔽线缆

变送器未工作在其要

求的环境下

供电电压不正确

外接负载过大

排除方法

给变送器按接线图正

确供电

使用屏蔽线缆且屏蔽

层接地

变送器外壳接地端与

大地可靠连接

将变送器移到规定的

环境下工作或采取措

施使环境符合要求

使供电电压为 DC 24V

调整外接负载

若故障现象不属上述范围，请与我公司售后服务取得联系 。

九．产品保养

只能使用中性的试剂清洗变送器 ，避免使用带有腐蚀性的试

剂清洗，如酸、碱性溶剂，家用洗涤剂等。

变送器属于精密仪器，应存放在干燥通风的室内环境 ，避免

阳光直晒。

十．注意事项

⒈当收到产品时请检查包装是否完好 ，并核对变送器型号和

规格是否与您选购的产品相符；

⒉确认电源输出电压是否正确；电源的正、负与产品的正 、

负接线对应；压力源最高压力在该产品的量程范围内；

3.请保存好检定证书和合格证，维修时随同产品一同返回 。

北京中旺新业电子技术有限公司

电话：010-62977169	传真：010-62977170

售后服务电话：010-62977168